## Param
Адрес | Тип | Имена параметров | Мин | Макс | R\W
3000 | int16 | Пароль уровень 1 | 0 | 999 | R\W
3001 | int16 | Пароль уровень 2 | 0 | 999 | R\W
3002 | int16 | Пароль уровень 3 | 0 | 999 | R\W
54 | bool | Использовать DI | 0 | 1 | R\W
55 | bool | Работа по расписанию | 0 | 1 | R\W
2000 | int16 | Конфигурация | 0 | 10 | R\W
3004 | int16 | Режим ВКЛ/ВЫКЛ | 0 | 1 | R\W
65520 | int16 | Адрес устройства | 1 | 255 | R\W
3005 | int16 | Чётность COM1 | 0 | 2 | R\W
3006 | int16 | Скорость COM2 | 1 | 7 | R\W
3007 | int16 | Чётность COM2 | 0 | 2 | R\W
3008 | int16 | Скорость COM1 | 1 | 7 | R\W
2900 | float | C06 Уставка основная | 10.0 | 40.0 | R\W
2902 | float | C07 Уставка локальная 1 | 10.0 | 60.0 | R\W
2904 | float | C08 Уставка локальная 2 | 10.0 | 60.0 | R\W
2906 | float | C09 Смещение уставки нагрева ЭКО | 0.0 | 20.0 | R\W
2908 | float | C10 Смещение уставки охл ЭКО | 0.0 | 20.0 | R\W
3015 | int16 | H02 Уставка Нагр1 | 0 | 2 | R\W
3015 | bool | H04 Блок нагрева1 летом | 0 | 1 | R\W
3016 | int16 | H03 Управляющий датчик Нагр1 | 0 | 3 | R\W
3017 | int16 | H05 Зона пропорциональности Нагр1 | 0 | 500 | R\W
3018 | int16 | H06 Время интегрирования Нагр1 | 0 | 500 | R\W
2027 | int16 | H13 Тип регулятора Нагр1 | 0 | 1 | R\W
2025 | float | H14 Зона нечувствительности Нагр1 | 0.0 | 10.0 | R\W
3019 | bool | H07 Блок нагрева2 летом | 0 | 1 | R\W
3019 | int16 | H08 Время интегрирования Нагр2 | 0 | 500 | R\W
3020 | int16 | H09 Зона пропорциональности Нагр2 | 0 | 500 | R\W
3021 | int16 | H10 Управляющий датчик Нагр2 | 0 | 3 | R\W
3022 | int16 | H11 Уставка Нагр2 | 0 | 2 | R\W
3023 | int16 | H12 Работа нагр 2 | 0 | 2 | R\W
2019 | int16 | H13 Тип регулятора Нагр2 | 0 | 1 | R\W
2017 | float | H14 Зона нечувствительности Нагр2 | 0.0 | 10.0 | R\W
3024 | bool | C01 Блок охлаждения 1 зимой | 0 | 1 | R\W
3024 | int16 | C02 Время интегрирования Охл | 0 | 500 | R\W
3025 | int16 | C03 Зона пропорциональности Охл | 0 | 500 | R\W
3026 | int16 | C04 Управляющий датчик Охл | 0 | 3 | R\W
3027 | int16 | C05 Уставка Охл | 0 | 2 | R\W
2016 | int16 | H13 Тип регулятора Охл | 0 | 1 | R\W
2014 | float | H14 Зона нечувствительности Охл | 0.0 | 10.0 | R\W
3028 | int16 | U05 Время интегрирования УП | 0 | 500 | R\W
3029 | int16 | U04 Зона пропорциональности УП | 0 | 500 | R\W
3030 | int16 | U01 Уставка УП | 0 | 2 | R\W
3031 | int16 | U02 Управляющий датчик УП | 0 | 3 | R\W
2013 | int16 | H13 Тип регулятора УП | 0 | 1 | R\W
2011 | float | H14 Зона нечувствительности УП | 0.0 | 10.0 | R\W
3043 | int16 | U01 Тип теплообменника | 0 | 2 | R\W
3050 | int16 | U02 Мин вр паузы | 0 | 600 | R\W
3044 | int16 | U03 Порог для вкл насоса | 0 | 100 | R\W
3040 | bool | U04 Насос постоянно вкл в Зима | 0 | 1 | R\W
3045 | int16 | U05 Мин откр клапана | 0 | 100 | R\W
3046 | int16 | U06 Кол-во ступеней | 0 | 5 | R\W
3047 | int16 | U07 Порядок вкл ступеней | 0 | 1 | R\W
3041 | bool | U08 Управление ШИМ | 0 | 1 | R\W
3048 | int16 | U09 Период ШИМ | 1 | 20 | R\W
3049 | int16 | U11 Период записи наработки | 5 | 300 | R\W
3040 | int16 | U30 Час проворота насоса | 0 | 23 | R\W
3041 | int16 | U31 Время проворота | 0 | 15 | R\W
3042 | int16 | U35 Функция ТО1 | 0 | 2 | R\W
3053 | int16 | U12 Кол-во ступеней | 0 | 5 | R\W
3054 | int16 | U13 Мин вр паузы | 0 | 600 | R\W
3055 | int16 | U14 Функция ТО2 | 0 | 3 | R\W
3056 | int16 | U15 Период записи наработки | 5 | 300 | R\W
3057 | int16 | U16 Период ШИМ | 1 | 20 | R\W
3058 | int16 | U17 Порядок вкл ступеней | 0 | 1 | R\W
3051 | bool | U18 Управление ШИМ | 0 | 1 | R\W
3059 | int16 | U19 Тип теплообменника | 0 | 2 | R\W
3060 | int16 | U20 Порог для вкл насоса | 0 | 100 | R\W
3052 | bool | U21 Насос постоянно вкл в Зима | 0 | 1 | R\W
3061 | int16 | U22 Мин откр клапана | 0 | 100 | R\W
3051 | int16 | U32 Час проворота насоса | 0 | 23 | R\W
3052 | int16 | U33 Время проворота | 0 | 15 | R\W
3062 | int16 | U34 Функция ТО3 | 0 | 1 | R\W
3063 | int16 | U26 Кол-во ступеней | 0 | 5 | R\W
3064 | int16 | U27 Мин вр паузы | 0 | 600 | R\W
3065 | int16 | U28 Мин откр клапана | 0 | 100 | R\W
3066 | int16 | U29 Период записи наработки | 5 | 300 | R\W
3067 | int16 | U23 Порог для вкл насоса | 0 | 100 | R\W
3068 | int16 | U24 Порядок вкл ступеней | 0 | 1 | R\W
3069 | int16 | U25 Тип теплообменника | 0 | 2 | R\W
3070 | int16 | W01 Дежурн темп воды | 0 | 60 | R\W
3070 | bool | W08 Собств парам для ТО2 | 0 | 1 | R\W
3071 | int16 | W02 Зона проп защ от обм | 0 | 30 | R\W
3072 | int16 | W03 Аварийная темп воды | 5 | 50 | R\W
3073 | int16 | W04 Макс время прогрева | 0 | 600 | R\W
3074 | int16 | W05 Время прогрева | 0 | 600 | R\W
3075 | int16 | W06 Уставка прогрева | 0 | 90 | R\W
3076 | int16 | W07 Длит выхода на реж | 0 | 900 | R\W
3077 | int16 | W12 Дежурн темп воды2 | 0 | 60 | R\W
3078 | int16 | W15 Зона проп защ от обм2 | 0 | 30 | R\W
3079 | int16 | W10 Аварийная темп воды 2 | 5 | 50 | R\W
3080 | int16 | W14 Макс время прогр 2 | 0 | 600 | R\W
3081 | int16 | W13 Время прогрева 2 | 0 | 600 | R\W
3082 | int16 | W09 Уставка прогрева 2 | 0 | 90 | R\W
3083 | int16 | W11 Длит выхода на реж2 | 0 | 900 | R\W
3084 | bool | E01 Активировать предподогрев | 0 | 1 | R\W
3084 | int16 | E02 Уставка вкл предподогрева | -60 | 20 | R\W
3085 | int16 | E03 Дифференциал | 0 | 20 | R\W
3100 | bool | F01 Отслеживать РПД | 0 | 1 | R\W
3100 | int16 | F02 Мин скорость вент | 0 | 100 | R\W
3101 | int16 | F03 Ном скорость вент | 0 | 100 | R\W
3101 | bool | F13 Распределять мощность | 0 | 1 | R\W
3102 | int16 | F08 Задержка аварии РПД | 0 | 120 | R\W
3102 | bool | F00 Работа вент притока | 0 | 1 | R\W
3103 | int16 | F09 Задержка аварии вент | 0 | 120 | R\W
3103 | bool | F24 Отслеживать РПД | 0 | 1 | R\W
3104 | int16 | F10 Тип сброса аварий РПД | 0 | 1 | R\W
3106 | int16 | F12 Тип резерва | 0 | 2 | R\W
3107 | int16 | F14 Время откр жалюзи | 0 | 600 | R\W
3108 | int16 | F15 Время продувки ЭлКал | 0 | 180 | R\W
3109 | int16 | F04 Работа компенсации | 0 | 1 | R\W
3110 | int16 | F06 П-коэффициент | 0 | 500 | R\W
3111 | int16 | F07 И-коэффициент | 0 | 999 | R\W
3112 | int16 | F05 Задержка вкл комп | 0 | 120 | R\W
3105 | int16 | F11 Тип сброса аварий вент | 0 | 1 | R\W
3104 | bool | F25 Распределять мощность | 0 | 1 | R\W
3105 | bool | F27 Работа вент вытяжки | 0 | 1 | R\W
3113 | int16 | F16 Время откр жалюзи | 0 | 600 | R\W
3114 | int16 | F17 Тип сброса аварий вент | 0 | 1 | R\W
3115 | int16 | F18 Тип сброса аварий РПД | 0 | 1 | R\W
3116 | int16 | F20 Задержка аварии вент | 0 | 120 | R\W
3117 | int16 | F21 Задержка аварии РПД | 0 | 120 | R\W
3118 | int16 | F23 Ном скорость вент | 0 | 100 | R\W
3119 | int16 | F26 Тип резерва | 0 | 2 | R\W
3120 | int16 | D01 Тип прогрева жалюзи | 0 | 2 | R\W
3121 | int16 | D02 Длительность прогрева | 0 | 600 | R\W
3130 | int16 | L01 Работа увлажнителя | 0 | 1 | R\W
3131 | int16 | L02 Уставка влажности | 0 | 100 | R\W
3132 | int16 | L03 П-коэффициент | 0 | 500 | R\W
3133 | int16 | L04 И-коэффициент | 0 | 500 | R\W
3134 | int16 | L05 Мощность вкл | 0 | 100 | R\W
3135 | int16 | L06 Мощность выкл | 0 | 100 | R\W
3136 | int16 | L07 Контроль увл | 0 | 1 | R\W
3140 | bool | R08 Исп разницу Тп и Ту | 0 | 1 | R\W
3140 | int16 | R09 Мин разница Тп и Ту | 0 | 20 | R\W
3141 | int16 | R02 Тип рекуператора | 0 | 2 | R\W
3142 | int16 | R03 Работа рекуператора | 0 | 3 | R\W
3143 | int16 | R04 Сезон работы | 0 | 3 | R\W
3144 | int16 | R05 Зона пропорциональности | 0 | 500 | R\W
3145 | int16 | R06 Время интегрирования | 0 | 500 | R\W
3146 | int16 | R07 Мин мощность рекуператора | 0 | 100 | R\W
2028 | int16 | H13 Тип регулятора рекуператора | 0 | 1 | R\W
2038 | float | H14 Зона нечувствительности рекуператора | 0.0 | 10.0 | R\W
3147 | float | D01 Уставка начала оттайки | -20 | 20 | R\W
3149 | float | D02 Дифф конца оттайки | 0 | 20 | R\W
3142 | bool | T02 Работа рециркуляции | 0 | 1 | R\W
3141 | bool | Т11 Исп разницу Тп и Ту | 0 | 1 | R\W
3151 | int16 | Т12 Мин разница Тп и Ту | 0 | 20 | R\W
3152 | int16 | T01 Зона пропорциональности | 0 | 500 | R\W
3153 | int16 | T03 Время интегрирования | 0 | 500 | R\W
3154 | int16 | T04 Работа в реж Комф | 0 | 1 | R\W
3155 | int16 | T05 Работа в режиме Эко | 0 | 1 | R\W
3156 | int16 | T06 Сезон работы | 0 | 3 | R\W
3157 | int16 | T07 Открытие в ЭКО | 0 | 100 | R\W
3158 | int16 | T08 Открытие в КОМФ | 0 | 100 | R\W
3159 | int16 | T09 Макс открытие заслонки | 0 | 100 | R\W
3160 | int16 | T10 Управление в ЭКО | 0 | 3 | R\W
2029 | int16 | H13 Тип регулятора рециркуляции | 0 | 1 | R\W
2040 | float | H14 Зона нечувствительности рециркуляции | 0.0 | 10.0 | R\W
3180 | int16 | S01 Способ переключения | 0 | 2 | R\W
3180 | bool | S03 Зима/Лето | 0 | 1 | R\W
3181 | int16 | S02 Дифференциал сезона | 0 | 10 | R\W
3182 | float | S04 Уставка Зима | -20 | 30 | R\W
3184 | int16 | M01 Способ переключения | 0 | 2 | R\W
3185 | int16 | M02 Час начала ночь | 0 | 23 | R\W
3186 | int16 | M03 Час начала день | 0 | 23 | R\W
3187 | int16 | M04 Режим работы | 0 | 1 | R\W
3200 | int16 | a27 Пожар способ сброса | 0 | 1 | R\W
3200 | bool | a04 Стоп при высокой темп | 0 | 1 | R\W
3201 | int16 | a06 Заморозка задержка | 0 | 300 | R\W
3201 | bool | a05 Стоп при низкой темп | 0 | 1 | R\W
3202 | int16 | a20 Заморозка способ сброса | 0 | 1 | R\W
3203 | int16 | a09 Обрыв датчиков задержка | 0 | 300 | R\W
3204 | int16 | a23 Обрыв датчиков способ сброса | 0 | 1 | R\W
3205 | int16 | a25 Перегрев ЭлКал1 способ сброса | 0 | 1 | R\W
3206 | int16 | a11 Перегрев ЭлКал1 задержка | 0 | 300 | R\W
3207 | int16 | a17 Увлажнитель задержка | 0 | 300 | R\W
3208 | int16 | a30 Увлажнитель способ сброса | 0 | 1 | R\W
3209 | int16 | a13 Пожар задержка аварии | 0 | 300 | R\W
3210 | int16 | a10 Охладитель задержка | 0 | 300 | R\W
3211 | int16 | a24 Охладитель способ сброса | 0 | 1 | R\W
3212 | int16 | a07 Насос ТО1 задержка | 0 | 300 | R\W
3213 | int16 | a21 Насос ТО1 способ сброса | 0 | 1 | R\W
3214 | int16 | a14 Предподогрев задержка | 0 | 300 | R\W
3215 | int16 | a28 Предподогрев способ сброса | 0 | 1 | R\W
3216 | int16 | a02 Мин темп притока | 0 | 30 | R\W
3217 | int16 | a01 Макс темп притока | 10 | 70 | R\W
3218 | int16 | a03 Диффер авария темп | 0 | 10 | R\W
3219 | int16 | a19 Фильтр прит задержка | 0 | 300 | R\W
3220 | int16 | a32 Фильтр прит способ сброса | 0 | 1 | R\W
3221 | int16 | a16 Темп низкая задержка | 0 | 300 | R\W
3222 | int16 | a15 Темп высокая задержка | 0 | 300 | R\W
3223 | int16 | a29 Темп авария способ сброса | 0 | 1 | R\W
8000 | float | Температура внутр | -50.0 | 90.0 | R
8002 | float | Температура вытяжки | -50.0 | 90.0 | R
8004 | float | Температура Обр воды | -50.0 | 90.0 | R
8006 | float | Температура улицы | -50.0 | 90.0 | R
8008 | float | Влажность | 0.0 | 100.0 | R
8010 | float | Температура притока | -50.0 | 90.0 | R
8012 | float | Температура догрева | -50.0 | 90.0 | R
8014 | float | Температура Обр воды 2 | -50.0 | 90.0 | R
8100 | int16 | Мощность Рекуперации | 0 | 100 | R
8101 | int16 | Мощность Рециркуляции | 0 | 100 | R
8102 | int16 | Мощность Вент притока | 0 | 100 | R
8103 | int16 | Мощность Вент вытяжки | 0 | 100 | R
8104 | int16 | Мощность ТО1 | 0 | 100 | R
8105 | int16 | Мощность ТО2 | 0 | 100 | R
8106 | int16 | Мощность ТО3 | 0 | 100 | R
8107 | int16 | Мощн увлажн | 0 | 100 | R
8108 | int16 | Мощность нагрева | 0 | 100 | R
8109 | int16 | Мощность охлаждения | 0 | 100 | R
8200 | int16 | Эко-комф | 0 | 1 | R
8300 | bool | ЭлКал ТО2 | 0 | 1 | R
8301 | bool | Статус аварий | 0 | 1 | R
8302 | bool | Статус ВКЛ/ВЫКЛ | 0 | 1 | R
8303 | bool | Зима-Лето | 0 | 1 | R
8304 | bool | Прогрев Жалюзи | 0 | 1 | R
8305 | bool | Вент притока в работе | 0 | 1 | R
8306 | bool | Прогрев ВоКал | 0 | 1 | R
8307 | bool | Жалюзи прит | 0 | 1 | R
8308 | bool | Жалюзи выт | 0 | 1 | R
8309 | bool | Угроза заморозки ТО1 | 0 | 1 | R
8310 | bool | Увлажн в работе | 0 | 1 | R
8311 | bool | Прит вент Осн | 0 | 1 | R
8312 | bool | Прит вент доп | 0 | 1 | R
8313 | bool | Выт вент осн | 0 | 1 | R
8314 | bool | Выт вент доп | 0 | 1 | R
8315 | bool | Поддержание Темп обр воды | 0 | 1 | R
8316 | bool | Оттайка рекуператора | 0 | 1 | R
8317 | bool | ВоКал ТО1 | 0 | 1 | R
8318 | bool | ЭлКал ТО1 | 0 | 1 | R
8319 | bool | ВоКал ТО3 | 0 | 1 | R
8320 | bool | ККБ ТО3 | 0 | 1 | R
8321 | bool | Вент притока статус | 0 | 1 | R
8322 | bool | Вент вытяжки статус | 0 | 1 | R
8323 | bool | Компенс вент активна | 0 | 1 | R
8324 | bool | Угроза заморозки ТО2 | 0 | 1 | R
8325 | bool | Поддержание Темп обр воды 2 | 0 | 1 | R
8326 | bool | Прогрев ВоКал 2 | 0 | 1 | R
8327 | bool | ВоКал ТО2 | 0 | 1 | R
8328 | bool | Работа вент блок | 0 | 1 | R
8400 | bool | Насос ТО1 | 0 | 1 | R
8401 | bool | Насос ТО2 | 0 | 1 | R
8402 | bool | Насос ТО3 | 0 | 1 | R
65512 | int16 | Год | 0 | 100 | R\W
65513 | int16 | Месяц | 1 | 12 | R\W
65514 | int16 | День | 1 | 31 | R\W
65515 | int16 | День недели | 1 | 7 | R
65516 | int16 | Час | 0 | 23 | R\W
65517 | int16 | Минута | 0 | 59 | R\W
65518 | int16 | Секунда | 0 | 59 | R\W
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: bool - логический int- 2-х разрядный знаковый long- 4-х разрядный беззнаковый float - это float
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: что выводим на дисплее контроллера
Note on F1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: R- чтение W- запись